材料九：

输油臂工作状态监测系统的研究与应用

天津石油化工码头有限公司助理工程师 刘斐然

一、输油臂简介

输油臂是散液装卸码头的主要设备，用于原油、汽油、柴油等散装液体的接卸作业，输油臂工作方式分为驱动工作状态与浮动工作状态，输油臂在与船舶进行对接时处于驱动状态，此时输油臂可受操作人员的控制完成不同方向的动作。而在船舶正常作业情况下，输油臂处于浮动状态，此时输油臂能够稳定跟随船舶进行小范围运动，从以防止船位涨落致使液压缸受力憋压，从而对输油臂造成损害。正是因为输油臂的这两种工作状态才能保证船舶在整个作业过程中安全可靠进行，其影响意义重大。

二、项目背景

在现代控制理论当中，提到了传统控制方式存在的一个很大的缺陷，即许多系统只控不监的开放式控制方式。在这种控制方式下，控制信号输出了，系统就认为现场做出了相应动作，然而现场的实际情况则无相应的传感器或者监视器进行实时反馈。这种控制方式已逐渐被淘汰，现在的控制系统一般都要求对设备进行系统的监控操作。首先控制系统会给被控设备一个信号输出，被控设备完成相应的动作命令，与此同时，监控设备会对被控设备进行信号采集，再将采集的信号反馈给控制系统，最终形成一个闭环。一些重要的设备在同一处甚至多处都会设置监测及控制点，以保证系统的可靠性。

目前码头现场的大部分设备已实现了相关功能，例如电动阀门，一般在开、关阀后都设置了阀门开、关到位的反馈信号等。

针对输油臂而言，其浮动工作状态的控制就是一个极其关键的安全控制点。码头输油臂控制系统一直沿用传统的开放式控制方式，系统只能发出令输油臂处于浮动状态的命令，但并没有对输油臂的浮动状态进行实时监测，这样势必使得系统存在一些安全漏洞，给设备带来一定的安全隐患。例如控制输油臂浮动状态的电磁阀故障等情况造成信号输出了现场却没有动作，虽然在控制开关上显示输油臂处于浮动状态，但系统早已脱离浮动状态，再比如由于操作人员的疏忽，船舶作业时并未将输油臂打到浮动状态，如果发生上述情况，工作人员并不能在第一时间获取相关信息，当船舶随着作业的进行发生涨落时，势必会拉扯输油臂液压油缸使油缸受力憋压，对整个液压系统造成损害。

因此，我们提出对输油臂控制系统进行优化改造，将浮动信号进行采集并进行监控。

三、项目控制原理

系统采用PLC 站的采集及控制方式，通过压力传感器等对压力信号及其他相关关键数据进行采集、记录，并在现场设置彩色触摸屏一套，用于显示输油臂系统各设备参数、安全情况等关键数据，以指导系统正常作业。

首先，操作人员通过遥控器或者手动控制器给控制柜内PLC发出动作指令信号，PLC接收信号并进行识别然后再将信号发送给液压总站及液压分站中不同功能的电磁阀，电磁阀开闭，液压缸控制输油臂动作。在输油臂动作的同时，液压管路中的油压会发生变化，液压站内的压力传感器会将检测出现场油压信号并反馈给操作间内控制柜，控制柜利用PLC读取信号并检测输油臂工作状态，最后在触摸屏上进行实时显示并通过光纤网络上传至调度指挥中心，调度指挥中心通过中心内设的上位机与数据库互动，实现数据的实时显示及存储，如若输油臂脱离相应的工作状态，PLC会对声光报警器发出报警指令以提醒工作人员，报警的相关记录也会被存储方便日后的数据查询。

四、项目研究内容

1.PLC控制系统

传统电气控制系统是采用硬件接线的方式实现设备控制，利用继电器机械触点的串联或并联及延时继电器的滞后动作等组合形成控制逻辑，且只能完成既定的逻辑控制。原控制系统只能完成输油臂的基本动作控制，无法对输油臂现场相关信号进行采集，如进行功能扩展工程量很大且存在诸多技术问题。而PLC控制系统采用存储逻辑，其控制逻辑是以程序方式存储在内存中，要改变控制逻辑，只需改变程序即可。另外，PLC控制系统较传统控制系统相比还存在诸多优点， 传统电气控制系统响应速度较慢，占用体积大；功能简单，只能实现简单逻辑控制；扩展性能差，系统改动工作量大；线路复杂，可靠性较差；维修、维护工作量大。PLC控制系统响应速响应速度快，控制精度高，噪音低，能耗小，体积小；功能强大，可进行复杂的逻辑控制；扩展性能强，编程方便，可以随时修改程序；系统稳定，安全可靠；维修工作量小，维护方便。因此，根据功能需要，将原系统更换为PLC控制系统，用于输油臂浮动状态等关键信号的采集、显示及上传。

2.信号采集原理

压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业，在石化类码头中，压力传感器主要应用于输油管线的电子压力表上以测量管线压力，而我们创新性地将压力传感器应用到输油臂液压油路的压力检测中去。

输油臂在作业过程中处于浮动状态时，液压分站中的电磁换向阀断开，驱动油路与主油路断开，液压油缸上下腔联通，形成独立循环，此时，输油臂能够稳定跟随船舶进行小范围运动。当输油臂因未知原因处于驱动状态时，液压分站中的电磁换向阀闭合，液压油缸与主油路相联，船舶如若在此种状态下发生涨落或漂移，输油臂液压油路内压力上升，PLC采集到现场油压信号，如果压力上升超过我们给管路设定的安全压力值，控制系统将会发出声光报警信号以提醒现场人员及时采取应对措施。

压力传感器通过三通接头安装在液压站内液压管路上，并通过线缆连接将检测信号上传至操作间内控制系统的PLC中。现场在3个油缸6个方向的控制油路上分别安装了6个压力传感器，用于监测油缸运行状况，在主油路上安装1个压力传感器，用于检测系统压力。

输油臂控制系统将电子与液压相关设备进行整合，通过主油路压力监测、堵油判断、油缸压力检测等手段，对液压系统进行保护控制，并实现对输油臂工作状态的检测。

3.软件功能

PLC控制系统通过光纤网络将现场采集到的信号上传至调度指挥中心，使调度员第一时间了解现场设备运行情况。

在自动化监控系统画面中，可以进行如下操作：

（1）查看输油臂动作时的实时移动状态；

（2）查看输油臂的相关工作情况，包括工作方式（电控、遥控）、工作状态（驱动、浮动）、急停状态、输油臂选择、电机选择、高低速选择等；

（3）查看现场各液压管路中的压力数值。

同时，系统还具有浮动报警提示、油路压力报警提示、油泵工作台时的数据记录功能。

五、项目实施效果

输油臂工作状态监控系统实现了输油臂浮动状态检测功能，同时可以检测油路压力，它还实现输油臂的PLC可编程控制，系统可对输油臂进行监测记录管理，设备参数查看及设备安全状态分析。现场声光报警器具有浮动报警提示、油路压力报警提示的功能。系统具有报警连锁功能，保证输油臂在紧急情况下能够自动停机。调度指挥中心可通过上位机对现场输油臂的关键状态进行监控，另外，系统还具有输油臂相关数据信息的记录功能。

新的输油臂控制系统优化了设备的控制策略，实现设备的信息化，整体提升了输油臂的自动化监控水平及安全等级，确保船舶动态的兑现，间接创造了经济效益。此外，该系统能广泛推广应用于同类码头的输油臂上，保障石化码头的安全生产。